## Weishaupt CAPI CanApiJson table
Weishaupt CanApiJson / CAPI / CAN Api – Parsed telegrams:					https://github.com/BorgNumberOne/Weishaupt_CanApiJson

Weishaupt CanApiJson / Weishaupt CAPI side of a Weishaupt Gateway WEM-Modbus					Modbus TCP side of a Weishaupt Gateway WEM-Modbus					RAW CanApiJson telegram

	SRC	CM
SRC: / requesting device: / DDC / (WEM-Modbus) / responding device: / SYS / (Systemgerät)		0x01 (1) = request reading / GET numeric value / 0x02 (2) = Response reading / 0x03 (3) = request writing / SET numeric value / 0x04 (4) = Response writing / ACKnowledge / 0x05 (5) = error / 0x11 (17) = request string / GETS / 0x12 (18) = Response string / 0x13 (19) = request writing string / SETS / 0x14 (20) = Response writing string / ACKnowledge					HEX / to / DEC / (OX)	Cycle Time (in s) / between / DDC telegrams			Modbus TCP register on the Modbus TCP side of / Weishaupt Gateway WEM-Modbus
			MI	MX	OX	OS	VS	VA					Reg.	Registername	Funktion	Datentyp	Auflösg.	Länge	S/Cov	Aktualis.
				7.5.1 EM-KA
				0	Temperaturfühler an Anschluss T1	Kaskadengerät	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	No "EM-KA" device/participant available during the research work
				1	Temperaturfühler an Anschluss T2	Kaskadengerät	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	No "EM-KA" device/participant available during the research work
				2	PWM-Signal an Umwälzpumpe	Kaskadengerät	Prozent	1,00 %	1 Byte		m/≥60s	No "EM-KA" device/participant available during the research work
				7.5.2 EM-Sol
	DDC	01	04	00	2501	00	0002	00	9473	10	Sol	SOL1	20	20	Kollektortemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010400250100000200"}}}
	SYS	02	04	00	2501	00	0002	8000	9473					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02040025010000028000"}}}

	DDC	01	04	00	2502	00	0002	00	9474	30	Sol	SOL1	21	21	Speichertemperatur unten	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010400250200000200"}}}
	SYS	02	04	00	2502	00	0002	0207	9474					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02040025020000020207"}}}

	DDC	01	04	00	252b	02	0004	00	9515	60	Sol	SOL1	22 / 23	22, / 23	Solarertrag Gesamtzähler	Solarertrag	Wirkarbeit	0,01 kWh	4 Bytes		l/≥10min	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010400252b02000400"}}}
	SYS	02	04	00	252b	02	0004	00000000	9515					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020400252b02000400000000"}}}

	DDC	01	04	00	252a	02	0004	00	9514	30	Sol	SOL1	24 / 25	24, / 25	Solarertrag (heute)	Solarertrag	Wirkarbeit	0,01 kWh	4 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010400252a02000400"}}}
	SYS	02	04	00	252a	02	0004	00000000	9514					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020400252a02000400000000"}}}

	DDC	01	04	00	2529	02	0004	00	9513	60	Sol	SOL1	26 / 27	26, / 27	Solarertrag (Vortag)	Solarertrag	Wirkarbeit	0,01 kWh	4 Bytes		l/≥10min	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010400252902000400"}}}
	SYS	02	04	00	2529	02	0004	00000000	9513					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020400252902000400000000"}}}
				7.5.3 SG
	DDC	01	02	00	2533	02	0001	00	9523	30	SG	SG1	100	100	Betriebsart Heizkreis 1 Vorgabe	1: Standby / 2: Zeitprogramm 1 / 3: Zeitprogramm 2 / 4: Zeitprogramm 3 / 5: Sommer / 6: Komfort / 7: Normal / 8: Absenk	Schalten		1 Byte	S	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200253302000100"}}}
	SYS	02	02	00	2533	02	0001	02	9523					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200253302000102"}}}

	DDC	01	02	00	2582	02	0001	00	9602	30	SG	SG1	101	101	So/Wi Umschaltung Heizkreis 1	0: Aus / 1: Ein	Boolesch		1 Byte	S	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200258202000100"}}}
	SYS	02	02	00	2582	02	0001	01	9602					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200258202000101"}}}

	DDC	01	02	00	257e	04	0001	00	9598	30	SG	SG1	102	102	Betriebsart Heizkreis 1 aktuell	1: System Standby / 2: System Sommer / 3: Estrich: Funktionsheizen / 4: Estrich: Belegreifheizen 5: Urlaub / 6: Zeitprogramm 1 / 7: Zeitprogramm 2 / 8: Zeitprogramm 3 / 9: Sommer / 10: Absenk / 11: Normal / 12: Komfort / 13: Standby	Schalten		1 Byte		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200257e04000100"}}}
	SYS	02	02	00	257e	04	0001	06	9598					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200257e04000106"}}}

	DDC	01	02	00	257e	05	0001	00	9598	30	SG	SG1	103	103	Status Heizkreis 1	1: Raumfrostschutz / 2: Anlagenfrostschutz / 16: Eingang H1: Sonder / 17: Eingang H1: Komfort / 18: Eingang H1: Normal / 19: Eingang H1: Absenk / 20: Eingang H1: Standby / 21: Eingang H1: Not-Aus / 24: Party / 32: Optimierung / 33: Niveauanhebung Außentemperatur / 48: ext. Notabnahme / 49: ext. Überangebot / 50: ext. Heizvorgabe / 51: Warmwasser-vorrang / 64: Sommerbetrieb witterungsgeführt / 65: Heizgrenze Raum / 66: Heizgrenze VL / 67: Raumthermostat / 80: Komfort / 81: Normal / 82: Absenken / 83: Frost / 84: Frostschutz aktiv	Schalten		1 Byte		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200257e05000100"}}}
	SYS	02	02	00	257e	05	0001	54	9598					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200257e05000154"}}}

	DDC	01	02	00	253b	02	0002	00	9531	30	SG	SG1	106	106	Raumsolltemperatur	Komfort	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 0,5K	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200253b02000200"}}}
	SYS	02	02	00	253b	02	0002	00dc	9531					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200253b02000200dc"}}}

	DDC	01	02	00	253a	02	0002	00	9530	30	SG	SG1	107	107	Raumsolltemperatur	Normal	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 0,5K	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200253a02000200"}}}
	SYS	02	02	00	253a	02	0002	00d2	9530					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200253a02000200d2"}}}

	DDC	01	02	00	2539	02	0002	00	9529	30	SG	SG1	108	108	Raumsolltemperatur	Absenk	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 0,5K	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200253902000200"}}}
	SYS	02	02	00	2539	02	0002	00a0	9529					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200253902000200a0"}}}

	DDC	01	02	00	2558	02	0002	00	9560	30	SG	SG1	109	109	Raumsolltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200255802000200"}}}
	SYS	02	02	00	2558	02	0002	0000	9560					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02020025580200020000"}}}

	DDC	01	02	00	256b	02	0002	00	9579	30	SG	SG1	110	110	Vorlaufsolltemperatur	Komfort	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200256b02000200"}}}
	SYS	02	02	00	256b	02	0002	02bc	9579					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200256b02000202bc"}}}

	DDC	01	02	00	256a	02	0002	00	9578	30	SG	SG1	111	111	Vorlaufsolltemperatur	Normal	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200256a02000200"}}}
	SYS	02	02	00	256a	02	0002	0258	9578					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200256a0200020258"}}}

	DDC	01	02	00	2569	02	0002	00	9577	30	SG	SG1	112	112	Vorlaufsolltemperatur	Absenk	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200256902000200"}}}
	SYS	02	02	00	2569	02	0002	01c2	9577					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200256902000201c2"}}}

	DDC	01	02	00	252c	02	0002	00	9516	10	SG	SG1	113	113	Vorlaufsolltemperatur	Sonderniveau	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200252c02000200"}}}
	SYS	02	02	00	252c	02	0002	0190	9516					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200252c0200020190"}}}

	DDC	01	01	00	27f9	02	0002	00	10233	10	SG	SG1	114	114	N1-Vorgabe über Ethernet		Prozent / (0...100%)	0,01 %	2 Bytes	S: / 0,1%	s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01010027f902000200"}}}
	SYS	05	01	00	27f9	02	0002	0001	10233					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"05010027f90200020001"}}}

	DDC	01	02	00	2559	02	0002	00	9561	30	SG	SG1	115	115	Vorlaufsolltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200255902000200"}}}
	SYS	02	02	00	2559	02	0002	0000	9561					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02020025590200020000"}}}

	DDC	01	02	00	2507	02	0002	00	9479	10	SG	SG1	116	116	Vorlaufisttemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200250702000200"}}}
	SYS	02	02	00	2507	02	0002	0232	9479					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02020025070200020232"}}}

	DDC	01	01	00	261f	02	0002	00	9759	10	SG	SG1	117	117	Plattenwärmetauschertemperatur (B2)	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100261f02000200"}}}
	SYS	02	01	00	261f	02	0002	8000	9759					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100261f0200028000"}}}

	DDC	01	01	00	2560	02	0002	00	9568	30	SG	SG1	118	118	Pufferspeicher Temperatur oben	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100256002000200"}}}
	SYS	02	01	00	2560	02	0002	0235	9568					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010025600200020235"}}}

	DDC	01	01	00	2561	02	0002	00	9569	30	SG	SG1	119	119	Pufferspeicher Temperatur unten	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100256102000200"}}}
	SYS	02	01	00	2561	02	0002	0213	9569					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010025610200020213"}}}

	DDC	01	01	00	263f	00	0008	00	9791	30	SG	SG1	120 / 121 / 122 / 123	120	Can Open spezifisch				2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100263f00000800"}}}
				121	Fehler/Warnung anstehend (Bit7…5 frei)	Bit15…8: / >0 Fehler aktiv / 0 Fehler inaktiv / Bit4: 0 Modulfehler / 1 Systemfehler Bit3...0: Fehlerart: / 1 Fehler / 2 Warnung / 3 Info			2 Bytes		m/≥60s
				122	Fehlernummer	Aktuelle Fehlernummer			2 Bytes		m/≥60s
				123	Modul	Bit15…8: Modul-ID / Bit7…0: Modul-Index			2 Bytes		m/≥60s
	SYS	02	01	00	263f	00	0008	0000000000000000	9791					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100263f0000080000000000000000"}}}

	DDC	01	01	00	261e	00	0001	00	9758	30	SG	SG1	124	124	Systembetriebsart	1: Standby / 2: Sommer / 3: Automatik	Schalten		1 Byte	S	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100261e00000100"}}}
	SYS	02	01	00	261e	00	0001	03	9758					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100261e00000103"}}}

	DDC	01	01	00	26b1	02	0002	00	9905	30	SG	SG1	125	125	Außentemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01010026b102000200"}}}
	SYS	02	01	00	26b1	02	0002	0058	9905					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010026b10200020058"}}}

	DDC	01	01	00	259c	01	0002	00	9628	10	SG	SG1	126	126	Wärmeanforderung Heizung	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100259c01000200"}}}
	SYS	02	01	00	259c	01	0002	01b7	9628					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100259c01000201b7"}}}

	DDC	01	01	00	259d	01	0002	00	9629	10	SG	SG1	127	127	Wärmeanforderung Warmwasser	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100259d01000200"}}}
	SYS	02	01	00	259d	01	0002	0000	9629					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100259d0100020000"}}}

	DDC	01	03	00	2569	02	0001	00	9577	30	SG	SG1	130	130	Status Warmwasser	0: Warnung anstehend / 1: Fehler anstehend	Boolesch		1 Byte		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010300256902000100"}}}
	SYS	02	03	00	2569	02	0001	01	9577					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020300256902000101"}}}

	DDC	01	03	00	2549	02	0001	00	9545	10	SG	SG1	131	131	Warmwasser-Push	Starten	Boolesch		1 Byte	S	s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010300254902000100"}}}
	SYS	02	03	00	2549	02	0001	00	9545					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020300254902000100"}}}

	DDC	01	03	00	2539	02	0002	00	9529	30	SG	SG1	132	132	WWsolltemperatur Vorgabe	Normal	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010300253902000200"}}}
	SYS	02	03	00	2539	02	0002	0190	9529					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02030025390200020190"}}}

	DDC	01	03	00	2538	02	0002	00	9528	30	SG	SG1	133	133	WWsolltemperatur Vorgabe	Absenk	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010300253802000200"}}}
	SYS	02	03	00	2538	02	0002	0190	9528					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02030025380200020190"}}}

	DDC	01	03	00	252c	02	0002	00	9516	30	SG	SG1	134	134	WWsolltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010300252c02000200"}}}
	SYS	02	03	00	252c	02	0002	0190	9516					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020300252c0200020190"}}}

	DDC	01	03	00	2529	02	0002	00	9513	10	SG	SG1	135	135	Warmwassertemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010300252902000200"}}}
	SYS	02	03	00	2529	02	0002	0242	9513					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02030025290200020242"}}}

	DDC	01	03	00	2557	02	0002	00	9559	30	SG	SG1	136	136	Rücklauftemperatur Zirkulation	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010300255702000200"}}}
	SYS	02	03	00	2557	02	0002	8000	9559					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02030025570200028000"}}}

	DDC	01	03	00	2551	02	0001	00	9553	10	SG	SG1	137	137	Pumpe Warmwasser	0: Aus / 1: Ein	Boolesch		1 Byte		s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010300255102000100"}}}
	SYS	02	03	00	2551	02	0001	00	9553					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020300255102000100"}}}

	DDC	01	01	00	26e4	02	0001	00	9956	60	SG	SG1	140	140	Folgewechsel	0: normal / 1: invertiert / 2: zeitlich / 3: Betriebsstunden	Schalten		1 Byte	S	l/≥10min	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01010026e402000100"}}}
	SYS	02	01	00	26e4	02	0001	02	9956					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010026e402000102"}}}

	DDC	01	01	00	26e6	02	0002	00	9958	60	SG	SG1	141	141	Wechselzeit	Aktueller Wert	Zeit	1 h	2 Bytes	S: 1h	l/≥10min	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01010026e602000200"}}}
	SYS	02	01	00	26e6	02	0002	0032	9958					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010026e60200020032"}}}

	DDC	01	01	00	26fe	02	0002	00	9982	10	SG	SG1	142	142	Kaskade	Abgleichtemperatur	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01010026fe02000200"}}}
	SYS	02	01	00	26fe	02	0002	8000	9982					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010026fe0200028000"}}}

	DDC	01	01	00	261c	00	0002	00	9756	30	SG	SG1	143	143	Kaskade	Soll-Modulation / System HZ	Prozent / (0...255%)	0,01 %	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100261c00000200"}}}
	SYS	02	01	00	261c	00	0002	0000	9756					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100261c0000020000"}}}

	DDC	01	01	00	261d	00	0002	00	9757	30	SG	SG1	144	144	Kaskade	Soll-Modulation / System WW	Prozent / (0...255%)	0,01 %	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100261d00000200"}}}
	SYS	02	01	00	261d	00	0002	0000	9757					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100261d0000020000"}}}

	DDC	01	01	00	2612	00	0002	00	9746	30	SG	SG1	145	145	Kaskade	Sollwert System HZ	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100261200000200"}}}
	SYS	02	01	00	2612	00	0002	01bd	9746					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100261200000201bd"}}}

	DDC	01	01	00	2613	00	0002	00	9747	30	SG	SG1	146	146	Kaskade	Sollwert System WW	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100261300000200"}}}
	SYS	02	01	00	2613	00	0002	0000	9747					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010026130000020000"}}}

	DDC	01	01	00	2562	02	0001	00	9570	10	SG	SG1	150	150, / 151	Uhrzeit	Aktuelle Uhrzeit	Tageszeit		2 Bytes		s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100256202000100"}}}
	SYS	02	01	00	2562	02	0001	14	9570					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100256202000114"}}}

	DDC	01	01	00	2562	03	0001	00	9570	10	SG	SG1	151					{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100256203000100"}}}
	SYS	02	01	00	2562	03	0001	37	9570					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100256203000137"}}}

	DDC	01	01	00	2563	02	0001	00	9571	30	SG	SG1	153	153, / 154, / 155	Datum	Aktuelles Datum	Datum		3 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100256302000100"}}}
	SYS	02	01	00	2563	02	0001	1a	9571					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010025630200011a"}}}

	DDC	01	01	00	2563	03	0001	00	9571	30	SG	SG1	154					{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100256303000100"}}}
	SYS	02	01	00	2563	03	0001	02	9571					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100256303000102"}}}

	DDC	01	01	00	2563	04	0001	00	9571	30	SG	SG1	155					{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100256304000100"}}}
	SYS	02	01	00	2563	04	0001	17	9571					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100256304000117"}}}
				7.5.4 WTC
	DDC	01	09	01	2639	00	0001	00	9785	10	WTC	WTC1	160	160	Betriebsphase WTC	0: Normalbetrieb / 10: Pumpennachlauf / 15: Brennertaktsperre Heizen / 20: Sperre Mindest-heizleistung / 24: Adaption Gasstell-glied läuft / 25: Verzögerter Heizbetrieb / 30: Softstart Warm-wasser / 35: Abregelfunktion Fernsteuerung / 40: Spreizung Vorlauf/Abgas / 45: Spreizung Vorlauf/Rücklauf / 50: Abregelfunktion Abgastemperatur / 55: Abschaltung Fernsteuerung / 60: Abschaltung Mindestumlauf / 70: SCOT Kalibration läuft	Schalten		1 Byte		s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010901263900000100"}}}
	SYS	02	09	01	2639	00	0001	00	9785					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020901263900000100"}}}

	DDC	01	07	00	2541	00	0001	00	9537	10	WTC	WTC1	161	161	Betriebsphase Brenner	0: Brenner aus / 1: Vorbelüftung / 2: Brenner ein: Steuerbetrieb / 3: Brenner ein: Regelbetrieb / 4: Nachbelüftung	Schalten		1 Byte		s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010700254100000100"}}}
	SYS	02	07	00	2541	00	0001	00	9537					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020700254100000100"}}}

	DDC	01	07	00	2545	00	0002	00	9541	30	WTC	WTC1	163	163	Vorlaufsolltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010700254500000200"}}}
	SYS	02	07	00	2545	00	0002	0050	9541					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02070025450000020050"}}}

	DDC	01	07	00	2532	00	0002	00	9522	10	WTC	WTC1	164	164	Kesseltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010700253200000200"}}}
	SYS	02	07	00	2532	00	0002	00aa	9522					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020700253200000200aa"}}}

	DDC	01	09	01	2613	02	0002	00	9747	30	WTC	WTC1	165	165	Volumenstrom VPT	Aktueller Wert	Durchfluss- / menge	1 l/h	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010901261302000200"}}}
	SYS	02	09	01	2613	02	0002	0000	9747					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02090126130200020000"}}}

	DDC	01	09	01	2614	02	0002	00	9748	30	WTC	WTC1	166	166	Anlagendruck	Aktueller Wert	Druck	0,01 bar	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010901261402000200"}}}
	SYS	02	09	01	2614	02	0002	007a	9748					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"0209012614020002007a"}}}

	DDC	01	07	00	2533	02	0002	00	9523	10	WTC	WTC1	167		nicht dokumentiert					{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010700253302000200"}}}
	SYS	02	07	00	2533	02	0002	00ad	9523					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020700253302000200ad"}}}

	DDC	01	07	00	2537	00	0002	00	9527	10	WTC	WTC1	168		nicht dokumentiert					{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010700253700000200"}}}
	SYS	02	07	00	2537	00	0002	00c4	9527					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020700253700000200c4"}}}

	DDC	01	09	01	2631	02	0004	00	9777	30	WTC	WTC1	170 / 171	170, / 171	Wärmeleistung VPT	Aktueller Wert	Leistung	0,01 kW	4 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010901263102000400"}}}
	SYS	02	09	01	2631	02	0002	0000	9777					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02090126310200020000"}}}

	DDC	01	09	01	2628	02	0004	00	9768	60	WTC	WTC1	172 / 173	172, / 173	Tageswärmemenge (Vortag)	Gesamt	Wirkarbeit	0,01 kWh	4 Bytes		l/≥10min	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010901262802000400"}}}
	SYS	02	09	01	2628	02	0004	0000058e	9768					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02090126280200040000058e"}}}

	DDC	01	09	01	2626	02	0004	00	9766	60	WTC	WTC1	174 / 175	174, / 175	Tageswärmemenge (Vortag)	Heizbetrieb	Wirkarbeit	0,01 kWh	4 Bytes		l/≥10min	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010901262602000400"}}}
	SYS	02	09	01	2626	02	0004	00000436	9766					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020901262602000400000436"}}}

	DDC	01	09	01	2627	02	0004	00	9767	60	WTC	WTC1	176 / 177	176, / 177	Tageswärmemenge (Vortag)	Warmwasserbetrieb	Wirkarbeit	0,01 kWh	4 Bytes		l/≥10min	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010901262702000400"}}}
	SYS	02	09	01	2627	02	0004	00000158	9767					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020901262702000400000158"}}}
				7.5.6 EM-WW
	DDC	01	02	01	2533	02	0001	00	9523	30	HK	HK2	1030	1030	Betriebsart Vorgabe	1: Standby / 2: Zeitprogramm 1 / 3: Zeitprogramm 2 / 4: Zeitprogramm 3 / 5: Sommer / 6: Komfort / 7: Normal / 8: Absenk	Schalten		1 Byte	S	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201253302000100"}}}
	SYS	02	02	01	2533	02	0001	02	9523					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201253302000102"}}}

	DDC	01	02	01	2582	02	0001	00	9602	30	HK	HK2	1031	1031	So/Wi Umschaltung	0: Aus / 1: Ein	Boolesch		1 Byte	S	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201258202000100"}}}
	SYS	02	02	01	2582	02	0001	01	9602					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201258202000101"}}}

	DDC	01	02	01	257e	04	0001	00	9598	30	HK	HK2	1032	1032	Betriebsart aktuell	1: System Standby / 2: System Sommer / 3: Estrich: Funktionsheizen / 4: Estrich: Belegreifheizen 5: Urlaub / 6: Zeitprogramm 1 / 7: Zeitprogramm 2 / 8: Zeitprogramm 3 / 9: Sommer / 10: Absenk / 11: Normal / 12: Komfort / 13: Standby	Schalten		1 Bit		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201257e04000100"}}}
	SYS	02	02	01	257e	04	0001	06	9598					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201257e04000106"}}}

	DDC	01	02	01	257e	05	0001	00	9598	30	HK	HK2	1033	1033	Status	1: Raumfrostschutz / 2: Anlagenfrostschutz / 16: Eingang H1: Sonder / 17: Eingang H1: Komfort / 18: Eingang H1: Normal / 19: Eingang H1: Absenk / 20: Eingang H1: Standby / 21: Eingang H1: Not-Aus / 24: Party / 32: Optimierung / 33: Niveauanhebung Außentemperatur / 48: ext. Notabnahme / 49: ext. Überangebot / 50: ext. Heizvorgabe / 51: Warmwasser-vorrang / 64: Sommerbetrieb witterungsgeführt / 65: Heizgrenze Raum / 66: Heizgrenze VL / 67: Raumthermostat / 80: Komfort / 81: Normal / 82: Absenken / 83: Frost / 84: Frostschutz aktiv	Schalten		1 Byte		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201257e05000100"}}}
	SYS	02	02	01	257e	05	0001	51	9598					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201257e05000151"}}}

	DDC	01	02	01	253b	02	0002	00	9531	30	HK	HK2	1036	1036	Raumsolltemperatur	Komfort	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 0,5K	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201253b02000200"}}}
	SYS	02	02	01	253b	02	0002	015e	9531					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201253b020002015e"}}}

	DDC	01	02	01	253a	02	0002	00	9530	30	HK	HK2	1037	1037	Raumsolltemperatur	Normal	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 0,5K	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201253a02000200"}}}
	SYS	02	02	01	253a	02	0002	00d2	9530					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201253a02000200d2"}}}
				7.5.5 EM-HK
	DDC	01	02	01	2539	02	0002	00	9529	30	HK	HK2	1038	1038	Raumsolltemperatur	Absenk	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 0,5K	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201253902000200"}}}
	SYS	02	02	01	2539	02	0002	00a0	9529					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201253902000200a0"}}}

	DDC	01	02	01	2558	02	0002	00	9560	30	HK	HK2	1039	1039	Raumsolltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201255802000200"}}}
	SYS	02	02	01	2558	02	0002	00d2	9560					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201255802000200d2"}}}

	DDC	01	02	01	256b	02	0002	00	9579	30	HK	HK2	1040	1040	Vorlaufsolltemperatur	Komfort	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201256b02000200"}}}
	SYS	02	02	01	256b	02	0002	02bc	9579					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201256b02000202bc"}}}

	DDC	01	02	01	256a	02	0002	00	9578	30	HK	HK2	1041	1041	Vorlaufsolltemperatur	Normal	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201256a02000200"}}}
	SYS	02	02	01	256a	02	0002	0258	9578					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201256a0200020258"}}}

	DDC	01	02	01	2569	02	0002	00	9577	30	HK	HK2	1042	1042	Vorlaufsolltemperatur	Absenk	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201256902000200"}}}
	SYS	02	02	01	2569	02	0002	01c2	9577					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201256902000201c2"}}}

	DDC	01	02	01	252c	02	0002	00	9516	10	HK	HK2	1043	1043	Vorlaufsolltemperatur	Sonderniveau	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201252c02000200"}}}
	SYS	02	02	01	252c	02	0002	0190	9516					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201252c0200020190"}}}

	DDC	01	02	01	2559	02	0002	00	9561	30	HK	HK2	1045	1045	Vorlaufsolltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201255902000200"}}}
	SYS	02	02	01	2559	02	0002	01b4	9561					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201255902000201b4"}}}

	DDC	01	02	01	2507	02	0002	00	9479	10	HK	HK2	1046	1046	Vorlaufisttemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201250702000200"}}}
	SYS	02	02	01	2507	02	0002	01b6	9479					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201250702000201b6"}}}

## Weishaupt CAPI CanApiJson table - without blank lines - without CAPI telegram
Weishaupt CanApiJson / CAPI / CAN Api – Parsed telegrams:					https://github.com/BorgNumberOne/Weishaupt_CanApiJson

Weishaupt CanApiJson / Weishaupt CAPI side of a Weishaupt Gateway WEM-Modbus					Modbus TCP side of a Weishaupt Gateway WEM-Modbus					RAW CanApiJson telegram

	SRC	CM
SRC: / requesting device: / DDC / (WEM-Modbus) / responding device: / SYS / (Systemgerät)		0x01 (1) = request reading / GET numeric value / 0x02 (2) = Response reading / 0x03 (3) = request writing / SET numeric value / 0x04 (4) = Response writing / ACKnowledge / 0x05 (5) = error / 0x11 (17) = request string / GETS / 0x12 (18) = Response string / 0x13 (19) = request writing string / SETS / 0x14 (20) = Response writing string / ACKnowledge					HEX / to / DEC / (OX)	Cycle Time (in s) / between / DDC telegrams			Modbus TCP register on the Modbus TCP side of / Weishaupt Gateway WEM-Modbus
			MI	MX	OX	OS	VS	VA					Reg.	Registername	Funktion	Datentyp	Auflösg.	Länge	S/Cov	Aktualis.
				7.5.1 EM-KA
				0	Temperaturfühler an Anschluss T1	Kaskadengerät	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	No "EM-KA" device/participant available during the research work
				1	Temperaturfühler an Anschluss T2	Kaskadengerät	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	No "EM-KA" device/participant available during the research work
				2	PWM-Signal an Umwälzpumpe	Kaskadengerät	Prozent	1,00 %	1 Byte		m/≥60s	No "EM-KA" device/participant available during the research work
				7.5.2 EM-Sol
	DDC	01	04	00	2501	00	0002	00	9473	10	Sol	SOL1	20	20	Kollektortemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010400250100000200"}}}
	SYS	02	04	00	2501	00	0002	8000	9473					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02040025010000028000"}}}
	DDC	01	04	00	2502	00	0002	00	9474	30	Sol	SOL1	21	21	Speichertemperatur unten	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010400250200000200"}}}
	SYS	02	04	00	2502	00	0002	0207	9474					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02040025020000020207"}}}
	DDC	01	04	00	252b	02	0004	00	9515	60	Sol	SOL1	22 / 23	22, / 23	Solarertrag Gesamtzähler	Solarertrag	Wirkarbeit	0,01 kWh	4 Bytes		l/≥10min	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010400252b02000400"}}}
	SYS	02	04	00	252b	02	0004	00000000	9515					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020400252b02000400000000"}}}
	DDC	01	04	00	252a	02	0004	00	9514	30	Sol	SOL1	24 / 25	24, / 25	Solarertrag (heute)	Solarertrag	Wirkarbeit	0,01 kWh	4 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010400252a02000400"}}}
	SYS	02	04	00	252a	02	0004	00000000	9514					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020400252a02000400000000"}}}
	DDC	01	04	00	2529	02	0004	00	9513	60	Sol	SOL1	26 / 27	26, / 27	Solarertrag (Vortag)	Solarertrag	Wirkarbeit	0,01 kWh	4 Bytes		l/≥10min	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010400252902000400"}}}
	SYS	02	04	00	2529	02	0004	00000000	9513					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020400252902000400000000"}}}
				7.5.3 SG
	DDC	01	02	00	2533	02	0001	00	9523	30	SG	SG1	100	100	Betriebsart Heizkreis 1 Vorgabe	1: Standby / 2: Zeitprogramm 1 / 3: Zeitprogramm 2 / 4: Zeitprogramm 3 / 5: Sommer / 6: Komfort / 7: Normal / 8: Absenk	Schalten		1 Byte	S	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200253302000100"}}}
	SYS	02	02	00	2533	02	0001	02	9523					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200253302000102"}}}
	DDC	01	02	00	2582	02	0001	00	9602	30	SG	SG1	101	101	So/Wi Umschaltung Heizkreis 1	0: Aus / 1: Ein	Boolesch		1 Byte	S	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200258202000100"}}}
	SYS	02	02	00	2582	02	0001	01	9602					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200258202000101"}}}
	DDC	01	02	00	257e	04	0001	00	9598	30	SG	SG1	102	102	Betriebsart Heizkreis 1 aktuell	1: System Standby / 2: System Sommer / 3: Estrich: Funktionsheizen / 4: Estrich: Belegreifheizen 5: Urlaub / 6: Zeitprogramm 1 / 7: Zeitprogramm 2 / 8: Zeitprogramm 3 / 9: Sommer / 10: Absenk / 11: Normal / 12: Komfort / 13: Standby	Schalten		1 Byte		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200257e04000100"}}}
	SYS	02	02	00	257e	04	0001	06	9598					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200257e04000106"}}}
	DDC	01	02	00	257e	05	0001	00	9598	30	SG	SG1	103	103	Status Heizkreis 1	1: Raumfrostschutz / 2: Anlagenfrostschutz / 16: Eingang H1: Sonder / 17: Eingang H1: Komfort / 18: Eingang H1: Normal / 19: Eingang H1: Absenk / 20: Eingang H1: Standby / 21: Eingang H1: Not-Aus / 24: Party / 32: Optimierung / 33: Niveauanhebung Außentemperatur / 48: ext. Notabnahme / 49: ext. Überangebot / 50: ext. Heizvorgabe / 51: Warmwasser-vorrang / 64: Sommerbetrieb witterungsgeführt / 65: Heizgrenze Raum / 66: Heizgrenze VL / 67: Raumthermostat / 80: Komfort / 81: Normal / 82: Absenken / 83: Frost / 84: Frostschutz aktiv	Schalten		1 Byte		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200257e05000100"}}}
	SYS	02	02	00	257e	05	0001	54	9598					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200257e05000154"}}}
	DDC	01	02	00	253b	02	0002	00	9531	30	SG	SG1	106	106	Raumsolltemperatur	Komfort	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 0,5K	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200253b02000200"}}}
	SYS	02	02	00	253b	02	0002	00dc	9531					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200253b02000200dc"}}}
	DDC	01	02	00	253a	02	0002	00	9530	30	SG	SG1	107	107	Raumsolltemperatur	Normal	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 0,5K	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200253a02000200"}}}
	SYS	02	02	00	253a	02	0002	00d2	9530					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200253a02000200d2"}}}
	DDC	01	02	00	2539	02	0002	00	9529	30	SG	SG1	108	108	Raumsolltemperatur	Absenk	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 0,5K	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200253902000200"}}}
	SYS	02	02	00	2539	02	0002	00a0	9529					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200253902000200a0"}}}
	DDC	01	02	00	2558	02	0002	00	9560	30	SG	SG1	109	109	Raumsolltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200255802000200"}}}
	SYS	02	02	00	2558	02	0002	0000	9560					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02020025580200020000"}}}
	DDC	01	02	00	256b	02	0002	00	9579	30	SG	SG1	110	110	Vorlaufsolltemperatur	Komfort	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200256b02000200"}}}
	SYS	02	02	00	256b	02	0002	02bc	9579					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200256b02000202bc"}}}
	DDC	01	02	00	256a	02	0002	00	9578	30	SG	SG1	111	111	Vorlaufsolltemperatur	Normal	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200256a02000200"}}}
	SYS	02	02	00	256a	02	0002	0258	9578					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200256a0200020258"}}}
	DDC	01	02	00	2569	02	0002	00	9577	30	SG	SG1	112	112	Vorlaufsolltemperatur	Absenk	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200256902000200"}}}
	SYS	02	02	00	2569	02	0002	01c2	9577					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200256902000201c2"}}}
	DDC	01	02	00	252c	02	0002	00	9516	10	SG	SG1	113	113	Vorlaufsolltemperatur	Sonderniveau	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200252c02000200"}}}
	SYS	02	02	00	252c	02	0002	0190	9516					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200252c0200020190"}}}
	DDC	01	01	00	27f9	02	0002	00	10233	10	SG	SG1	114	114	N1-Vorgabe über Ethernet		Prozent / (0...100%)	0,01 %	2 Bytes	S: / 0,1%	s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01010027f902000200"}}}
	SYS	05	01	00	27f9	02	0002	0001	10233					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"05010027f90200020001"}}}
	DDC	01	02	00	2559	02	0002	00	9561	30	SG	SG1	115	115	Vorlaufsolltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200255902000200"}}}
	SYS	02	02	00	2559	02	0002	0000	9561					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02020025590200020000"}}}
	DDC	01	02	00	2507	02	0002	00	9479	10	SG	SG1	116	116	Vorlaufisttemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200250702000200"}}}
	SYS	02	02	00	2507	02	0002	0232	9479					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02020025070200020232"}}}
	DDC	01	01	00	261f	02	0002	00	9759	10	SG	SG1	117	117	Plattenwärmetauschertemperatur (B2)	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100261f02000200"}}}
	SYS	02	01	00	261f	02	0002	8000	9759					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100261f0200028000"}}}
	DDC	01	01	00	2560	02	0002	00	9568	30	SG	SG1	118	118	Pufferspeicher Temperatur oben	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100256002000200"}}}
	SYS	02	01	00	2560	02	0002	0235	9568					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010025600200020235"}}}
	DDC	01	01	00	2561	02	0002	00	9569	30	SG	SG1	119	119	Pufferspeicher Temperatur unten	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100256102000200"}}}
	SYS	02	01	00	2561	02	0002	0213	9569					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010025610200020213"}}}
	DDC	01	01	00	263f	00	0008	00	9791	30	SG	SG1	120 / 121 / 122 / 123	120	Can Open spezifisch				2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100263f00000800"}}}
				121	Fehler/Warnung anstehend (Bit7…5 frei)	Bit15…8: / >0 Fehler aktiv / 0 Fehler inaktiv / Bit4: 0 Modulfehler / 1 Systemfehler Bit3...0: Fehlerart: / 1 Fehler / 2 Warnung / 3 Info			2 Bytes		m/≥60s
				122	Fehlernummer	Aktuelle Fehlernummer			2 Bytes		m/≥60s
				123	Modul	Bit15…8: Modul-ID / Bit7…0: Modul-Index			2 Bytes		m/≥60s
	SYS	02	01	00	263f	00	0008	0000000000000000	9791					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100263f0000080000000000000000"}}}
	DDC	01	01	00	261e	00	0001	00	9758	30	SG	SG1	124	124	Systembetriebsart	1: Standby / 2: Sommer / 3: Automatik	Schalten		1 Byte	S	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100261e00000100"}}}
	SYS	02	01	00	261e	00	0001	03	9758					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100261e00000103"}}}
	DDC	01	01	00	26b1	02	0002	00	9905	30	SG	SG1	125	125	Außentemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01010026b102000200"}}}
	SYS	02	01	00	26b1	02	0002	0058	9905					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010026b10200020058"}}}
	DDC	01	01	00	259c	01	0002	00	9628	10	SG	SG1	126	126	Wärmeanforderung Heizung	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100259c01000200"}}}
	SYS	02	01	00	259c	01	0002	01b7	9628					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100259c01000201b7"}}}
	DDC	01	01	00	259d	01	0002	00	9629	10	SG	SG1	127	127	Wärmeanforderung Warmwasser	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100259d01000200"}}}
	SYS	02	01	00	259d	01	0002	0000	9629					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100259d0100020000"}}}
	DDC	01	03	00	2569	02	0001	00	9577	30	SG	SG1	130	130	Status Warmwasser	0: Warnung anstehend / 1: Fehler anstehend	Boolesch		1 Byte		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010300256902000100"}}}
	SYS	02	03	00	2569	02	0001	01	9577					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020300256902000101"}}}
	DDC	01	03	00	2549	02	0001	00	9545	10	SG	SG1	131	131	Warmwasser-Push	Starten	Boolesch		1 Byte	S	s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010300254902000100"}}}
	SYS	02	03	00	2549	02	0001	00	9545					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020300254902000100"}}}
	DDC	01	03	00	2539	02	0002	00	9529	30	SG	SG1	132	132	WWsolltemperatur Vorgabe	Normal	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010300253902000200"}}}
	SYS	02	03	00	2539	02	0002	0190	9529					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02030025390200020190"}}}
	DDC	01	03	00	2538	02	0002	00	9528	30	SG	SG1	133	133	WWsolltemperatur Vorgabe	Absenk	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010300253802000200"}}}
	SYS	02	03	00	2538	02	0002	0190	9528					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02030025380200020190"}}}
	DDC	01	03	00	252c	02	0002	00	9516	30	SG	SG1	134	134	WWsolltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010300252c02000200"}}}
	SYS	02	03	00	252c	02	0002	0190	9516					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020300252c0200020190"}}}
	DDC	01	03	00	2529	02	0002	00	9513	10	SG	SG1	135	135	Warmwassertemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010300252902000200"}}}
	SYS	02	03	00	2529	02	0002	0242	9513					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02030025290200020242"}}}
	DDC	01	03	00	2557	02	0002	00	9559	30	SG	SG1	136	136	Rücklauftemperatur Zirkulation	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010300255702000200"}}}
	SYS	02	03	00	2557	02	0002	8000	9559					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02030025570200028000"}}}
	DDC	01	03	00	2551	02	0001	00	9553	10	SG	SG1	137	137	Pumpe Warmwasser	0: Aus / 1: Ein	Boolesch		1 Byte		s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010300255102000100"}}}
	SYS	02	03	00	2551	02	0001	00	9553					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020300255102000100"}}}
	DDC	01	01	00	26e4	02	0001	00	9956	60	SG	SG1	140	140	Folgewechsel	0: normal / 1: invertiert / 2: zeitlich / 3: Betriebsstunden	Schalten		1 Byte	S	l/≥10min	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01010026e402000100"}}}
	SYS	02	01	00	26e4	02	0001	02	9956					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010026e402000102"}}}
	DDC	01	01	00	26e6	02	0002	00	9958	60	SG	SG1	141	141	Wechselzeit	Aktueller Wert	Zeit	1 h	2 Bytes	S: 1h	l/≥10min	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01010026e602000200"}}}
	SYS	02	01	00	26e6	02	0002	0032	9958					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010026e60200020032"}}}
	DDC	01	01	00	26fe	02	0002	00	9982	10	SG	SG1	142	142	Kaskade	Abgleichtemperatur	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01010026fe02000200"}}}
	SYS	02	01	00	26fe	02	0002	8000	9982					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010026fe0200028000"}}}
	DDC	01	01	00	261c	00	0002	00	9756	30	SG	SG1	143	143	Kaskade	Soll-Modulation / System HZ	Prozent / (0...255%)	0,01 %	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100261c00000200"}}}
	SYS	02	01	00	261c	00	0002	0000	9756					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100261c0000020000"}}}
	DDC	01	01	00	261d	00	0002	00	9757	30	SG	SG1	144	144	Kaskade	Soll-Modulation / System WW	Prozent / (0...255%)	0,01 %	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100261d00000200"}}}
	SYS	02	01	00	261d	00	0002	0000	9757					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100261d0000020000"}}}
	DDC	01	01	00	2612	00	0002	00	9746	30	SG	SG1	145	145	Kaskade	Sollwert System HZ	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100261200000200"}}}
	SYS	02	01	00	2612	00	0002	01bd	9746					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100261200000201bd"}}}
	DDC	01	01	00	2613	00	0002	00	9747	30	SG	SG1	146	146	Kaskade	Sollwert System WW	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100261300000200"}}}
	SYS	02	01	00	2613	00	0002	0000	9747					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010026130000020000"}}}
	DDC	01	01	00	2562	02	0001	00	9570	10	SG	SG1	150	150, / 151	Uhrzeit	Aktuelle Uhrzeit	Tageszeit		2 Bytes		s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100256202000100"}}}
	SYS	02	01	00	2562	02	0001	14	9570					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100256202000114"}}}
	DDC	01	01	00	2562	03	0001	00	9570	10	SG	SG1	151					{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100256203000100"}}}
	SYS	02	01	00	2562	03	0001	37	9570					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100256203000137"}}}
	DDC	01	01	00	2563	02	0001	00	9571	30	SG	SG1	153	153, / 154, / 155	Datum	Aktuelles Datum	Datum		3 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100256302000100"}}}
	SYS	02	01	00	2563	02	0001	1a	9571					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010025630200011a"}}}
	DDC	01	01	00	2563	03	0001	00	9571	30	SG	SG1	154					{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100256303000100"}}}
	SYS	02	01	00	2563	03	0001	02	9571					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100256303000102"}}}
	DDC	01	01	00	2563	04	0001	00	9571	30	SG	SG1	155					{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100256304000100"}}}
	SYS	02	01	00	2563	04	0001	17	9571					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100256304000117"}}}
				7.5.4 WTC
	DDC	01	09	01	2639	00	0001	00	9785	10	WTC	WTC1	160	160	Betriebsphase WTC	0: Normalbetrieb / 10: Pumpennachlauf / 15: Brennertaktsperre Heizen / 20: Sperre Mindest-heizleistung / 24: Adaption Gasstell-glied läuft / 25: Verzögerter Heizbetrieb / 30: Softstart Warm-wasser / 35: Abregelfunktion Fernsteuerung / 40: Spreizung Vorlauf/Abgas / 45: Spreizung Vorlauf/Rücklauf / 50: Abregelfunktion Abgastemperatur / 55: Abschaltung Fernsteuerung / 60: Abschaltung Mindestumlauf / 70: SCOT Kalibration läuft	Schalten		1 Byte		s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010901263900000100"}}}
	SYS	02	09	01	2639	00	0001	00	9785					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020901263900000100"}}}
	DDC	01	07	00	2541	00	0001	00	9537	10	WTC	WTC1	161	161	Betriebsphase Brenner	0: Brenner aus / 1: Vorbelüftung / 2: Brenner ein: Steuerbetrieb / 3: Brenner ein: Regelbetrieb / 4: Nachbelüftung	Schalten		1 Byte		s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010700254100000100"}}}
	SYS	02	07	00	2541	00	0001	00	9537					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020700254100000100"}}}
	DDC	01	07	00	2545	00	0002	00	9541	30	WTC	WTC1	163	163	Vorlaufsolltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010700254500000200"}}}
	SYS	02	07	00	2545	00	0002	0050	9541					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02070025450000020050"}}}
	DDC	01	07	00	2532	00	0002	00	9522	10	WTC	WTC1	164	164	Kesseltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010700253200000200"}}}
	SYS	02	07	00	2532	00	0002	00aa	9522					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020700253200000200aa"}}}
	DDC	01	09	01	2613	02	0002	00	9747	30	WTC	WTC1	165	165	Volumenstrom VPT	Aktueller Wert	Durchfluss- / menge	1 l/h	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010901261302000200"}}}
	SYS	02	09	01	2613	02	0002	0000	9747					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02090126130200020000"}}}
	DDC	01	09	01	2614	02	0002	00	9748	30	WTC	WTC1	166	166	Anlagendruck	Aktueller Wert	Druck	0,01 bar	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010901261402000200"}}}
	SYS	02	09	01	2614	02	0002	007a	9748					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"0209012614020002007a"}}}
	DDC	01	07	00	2533	02	0002	00	9523	10	WTC	WTC1	167		nicht dokumentiert					{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010700253302000200"}}}
	SYS	02	07	00	2533	02	0002	00ad	9523					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020700253302000200ad"}}}
	DDC	01	07	00	2537	00	0002	00	9527	10	WTC	WTC1	168		nicht dokumentiert					{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010700253700000200"}}}
	SYS	02	07	00	2537	00	0002	00c4	9527					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020700253700000200c4"}}}
	DDC	01	09	01	2631	02	0004	00	9777	30	WTC	WTC1	170 / 171	170, / 171	Wärmeleistung VPT	Aktueller Wert	Leistung	0,01 kW	4 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010901263102000400"}}}
	SYS	02	09	01	2631	02	0002	0000	9777					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02090126310200020000"}}}
	DDC	01	09	01	2628	02	0004	00	9768	60	WTC	WTC1	172 / 173	172, / 173	Tageswärmemenge (Vortag)	Gesamt	Wirkarbeit	0,01 kWh	4 Bytes		l/≥10min	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010901262802000400"}}}
	SYS	02	09	01	2628	02	0004	0000058e	9768					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02090126280200040000058e"}}}
	DDC	01	09	01	2626	02	0004	00	9766	60	WTC	WTC1	174 / 175	174, / 175	Tageswärmemenge (Vortag)	Heizbetrieb	Wirkarbeit	0,01 kWh	4 Bytes		l/≥10min	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010901262602000400"}}}
	SYS	02	09	01	2626	02	0004	00000436	9766					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020901262602000400000436"}}}
	DDC	01	09	01	2627	02	0004	00	9767	60	WTC	WTC1	176 / 177	176, / 177	Tageswärmemenge (Vortag)	Warmwasserbetrieb	Wirkarbeit	0,01 kWh	4 Bytes		l/≥10min	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010901262702000400"}}}
	SYS	02	09	01	2627	02	0004	00000158	9767					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020901262702000400000158"}}}
				7.5.6 EM-WW
	DDC	01	02	01	2533	02	0001	00	9523	30	HK	HK2	1030	1030	Betriebsart Vorgabe	1: Standby / 2: Zeitprogramm 1 / 3: Zeitprogramm 2 / 4: Zeitprogramm 3 / 5: Sommer / 6: Komfort / 7: Normal / 8: Absenk	Schalten		1 Byte	S	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201253302000100"}}}
	SYS	02	02	01	2533	02	0001	02	9523					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201253302000102"}}}
	DDC	01	02	01	2582	02	0001	00	9602	30	HK	HK2	1031	1031	So/Wi Umschaltung	0: Aus / 1: Ein	Boolesch		1 Byte	S	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201258202000100"}}}
	SYS	02	02	01	2582	02	0001	01	9602					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201258202000101"}}}
	DDC	01	02	01	257e	04	0001	00	9598	30	HK	HK2	1032	1032	Betriebsart aktuell	1: System Standby / 2: System Sommer / 3: Estrich: Funktionsheizen / 4: Estrich: Belegreifheizen 5: Urlaub / 6: Zeitprogramm 1 / 7: Zeitprogramm 2 / 8: Zeitprogramm 3 / 9: Sommer / 10: Absenk / 11: Normal / 12: Komfort / 13: Standby	Schalten		1 Bit		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201257e04000100"}}}
	SYS	02	02	01	257e	04	0001	06	9598					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201257e04000106"}}}
	DDC	01	02	01	257e	05	0001	00	9598	30	HK	HK2	1033	1033	Status	1: Raumfrostschutz / 2: Anlagenfrostschutz / 16: Eingang H1: Sonder / 17: Eingang H1: Komfort / 18: Eingang H1: Normal / 19: Eingang H1: Absenk / 20: Eingang H1: Standby / 21: Eingang H1: Not-Aus / 24: Party / 32: Optimierung / 33: Niveauanhebung Außentemperatur / 48: ext. Notabnahme / 49: ext. Überangebot / 50: ext. Heizvorgabe / 51: Warmwasser-vorrang / 64: Sommerbetrieb witterungsgeführt / 65: Heizgrenze Raum / 66: Heizgrenze VL / 67: Raumthermostat / 80: Komfort / 81: Normal / 82: Absenken / 83: Frost / 84: Frostschutz aktiv	Schalten		1 Byte		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201257e05000100"}}}
	SYS	02	02	01	257e	05	0001	51	9598					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201257e05000151"}}}
	DDC	01	02	01	253b	02	0002	00	9531	30	HK	HK2	1036	1036	Raumsolltemperatur	Komfort	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 0,5K	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201253b02000200"}}}
	SYS	02	02	01	253b	02	0002	015e	9531					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201253b020002015e"}}}
	DDC	01	02	01	253a	02	0002	00	9530	30	HK	HK2	1037	1037	Raumsolltemperatur	Normal	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 0,5K	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201253a02000200"}}}
	SYS	02	02	01	253a	02	0002	00d2	9530					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201253a02000200d2"}}}
				7.5.5 EM-HK
	DDC	01	02	01	2539	02	0002	00	9529	30	HK	HK2	1038	1038	Raumsolltemperatur	Absenk	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 0,5K	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201253902000200"}}}
	SYS	02	02	01	2539	02	0002	00a0	9529					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201253902000200a0"}}}
	DDC	01	02	01	2558	02	0002	00	9560	30	HK	HK2	1039	1039	Raumsolltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201255802000200"}}}
	SYS	02	02	01	2558	02	0002	00d2	9560					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201255802000200d2"}}}
	DDC	01	02	01	256b	02	0002	00	9579	30	HK	HK2	1040	1040	Vorlaufsolltemperatur	Komfort	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201256b02000200"}}}
	SYS	02	02	01	256b	02	0002	02bc	9579					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201256b02000202bc"}}}
	DDC	01	02	01	256a	02	0002	00	9578	30	HK	HK2	1041	1041	Vorlaufsolltemperatur	Normal	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201256a02000200"}}}
	SYS	02	02	01	256a	02	0002	0258	9578					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201256a0200020258"}}}
	DDC	01	02	01	2569	02	0002	00	9577	30	HK	HK2	1042	1042	Vorlaufsolltemperatur	Absenk	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201256902000200"}}}
	SYS	02	02	01	2569	02	0002	01c2	9577					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201256902000201c2"}}}
	DDC	01	02	01	252c	02	0002	00	9516	10	HK	HK2	1043	1043	Vorlaufsolltemperatur	Sonderniveau	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201252c02000200"}}}
	SYS	02	02	01	252c	02	0002	0190	9516					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201252c0200020190"}}}
	DDC	01	02	01	2559	02	0002	00	9561	30	HK	HK2	1045	1045	Vorlaufsolltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201255902000200"}}}
	SYS	02	02	01	2559	02	0002	01b4	9561					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201255902000201b4"}}}
	DDC	01	02	01	2507	02	0002	00	9479	10	HK	HK2	1046	1046	Vorlaufisttemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s	{"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201250702000200"}}}
	SYS	02	02	01	2507	02	0002	01b6	9479					{"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201250702000201b6"}}}

## 7.5.1  EM-KA
7.5.1 EM-KA

Reg.	Registername	Funktion	Datentyp	Auflösg.	Länge	S/Cov	Aktualis.
0	Temperaturfühler an Anschluss T1	Kaskadengerät	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
1	Temperaturfühler an Anschluss T2	Kaskadengerät	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
2	PWM-Signal an Umwälzpumpe	Kaskadengerät	Prozent	1,00 %	1 Byte		m/≥60s

## 7.5.2  EM-Sol
7.5.2 EM-Sol

Reg.	Registername	Funktion	Datentyp	Auflösg.	Länge	S /Cov	Aktualis.
20	Kollektortemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s
21	Speichertemperatur unten	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
22, / 23	Solarertrag Gesamtzähler	Solarertrag	Wirkarbeit	0,01 kWh	4 Bytes		l/≥10min
24, / 25	Solarertrag (heute)	Solarertrag	Wirkarbeit	0,01 kWh	4 Bytes		m/≥60s
26, / 27	Solarertrag (Vortag)	Solarertrag	Wirkarbeit	0,01 kWh	4 Bytes		l/≥10min

## 7.5.3  SG
7.5.3 SG

Reg.	Registername	Funktion	Datentyp	Auflösg.	Länge	S /Cov	Aktualis.
100	Betriebsart Heizkreis 1 Vorgabe	1: Standby / 2: Zeitprogramm 1 / 3: Zeitprogramm 2 / 4: Zeitprogramm 3 / 5: Sommer / 6: Komfort / 7: Normal / 8: Absenk	Schalten		1 Byte	S	m/≥60s
101	So/Wi Umschaltung Heizkreis 1	0: Aus / 1: Ein	Boolesch		1 Byte	S	m/≥60s
102	Betriebsart Heizkreis 1 aktuell	1: System Standby / 2: System Sommer / 3: Estrich: Funktionsheizen / 4: Estrich: Belegreifheizen 5: Urlaub / 6: Zeitprogramm 1 / 7: Zeitprogramm 2 / 8: Zeitprogramm 3 / 9: Sommer / 10: Absenk / 11: Normal / 12: Komfort / 13: Standby	Schalten		1 Byte		m/≥60s
103	Status Heizkreis 1	1: Raumfrostschutz / 2: Anlagenfrostschutz / 16: Eingang H1: Sonder / 17: Eingang H1: Komfort / 18: Eingang H1: Normal / 19: Eingang H1: Absenk / 20: Eingang H1: Standby / 21: Eingang H1: Not-Aus / 24: Party / 32: Optimierung / 33: Niveauanhebung Außentemperatur / 48: ext. Notabnahme / 49: ext. Überangebot / 50: ext. Heizvorgabe / 51: Warmwasser-vorrang / 64: Sommerbetrieb witterungsgeführt / 65: Heizgrenze Raum / 66: Heizgrenze VL / 67: Raumthermostat / 80: Komfort / 81: Normal / 82: Absenken / 83: Frost / 84: Frostschutz aktiv	Schalten		1 Byte		m/≥60s
106	Raumsolltemperatur	Komfort	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 0,5K	m/≥60s
107	Raumsolltemperatur	Normal	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 0,5K	m/≥60s
108	Raumsolltemperatur	Absenk	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 0,5K	m/≥60s
109	Raumsolltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
110	Vorlaufsolltemperatur	Komfort	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s
111	Vorlaufsolltemperatur	Normal	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s
112	Vorlaufsolltemperatur	Absenk	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s
113	Vorlaufsolltemperatur	Sonderniveau	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	s/≥30s
114	N1-Vorgabe über Ethernet		Prozent / (0...100%)	0,01 %	2 Bytes	S: / 0,1%	s/≥30s
115	Vorlaufsolltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
116	Vorlaufisttemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s
117	Plattenwärmetauschertemperatur / (B2)	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s
118	Pufferspeicher Temperatur oben	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
119	Pufferspeicher Temperatur unten	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
120	Can Open spezifisch				2 Bytes		m/≥60s
121	Fehler/Warnung anstehend (Bit7…5 frei)	Bit15…8: / >0 Fehler aktiv / 0 Fehler inaktiv / Bit4: 0 Modulfehler / 1 Systemfehler Bit3...0: Fehlerart: / 1 Fehler / 2 Warnung / 3 Info			2 Bytes		m/≥60s
122	Fehlernummer	Aktuelle Fehlernum- / mer			2 Bytes		m/≥60s
123	Modul	Bit15…8: Modul-ID / Bit7…0: Modul-Index			2 Bytes		m/≥60s
124	Systembetriebsart	1: Standby / 2: Sommer / 3: Automatik	Schalten		1 Byte	S	m/≥60s
125	Außentemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
126	Wärmeanforderung Heizung	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s
127	Wärmeanforderung Warmwasser	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s
130	Status Warmwasser	0: Warnung anstehend / 1: Fehler anstehend	Boolesch		1 Byte		m/≥60s
131	Warmwasser-Push	Starten	Boolesch		1 Byte	S	s/≥30s
132	WWsolltemperatur Vorgabe	Normal	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s
133	WWsolltemperatur Vorgabe	Absenk	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s
134	WWsolltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
135	Warmwassertemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s
136	Rücklauftemperatur Zirkulation	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
137	Pumpe Warmwasser	0: Aus / 1: Ein	Boolesch		1 Byte		s/≥30s
140	Folgewechsel	0: normal / 1: invertiert / 2: zeitlich / 3: Betriebsstunden	Schalten		1 Byte	S	l/≥10min
141	Wechselzeit	Aktueller Wert	Zeit	1 h	2 Bytes	S: 1h	l/≥10min
142	Kaskade	Abgleichtemperatur	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s
143	Kaskade	Soll-Modulation / System HZ	Prozent / (0...255%)	0,01 %	2 Bytes		m/≥60s
144	Kaskade	Soll-Modulation / System WW	Prozent / (0...255%)	0,01 %	2 Bytes		m/≥60s
145	Kaskade	Sollwert System HZ	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
146	Kaskade	Sollwert System WW	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
150, / 151	Uhrzeit	Aktuelle Uhrzeit	Tageszeit		2 Bytes		s/≥30s
153, / 154, / 155	Datum	Aktuelles Datum	Datum		3 Bytes		m/≥60s

## 7.5.4  WTC
7.5.4 WTC

Reg.	Registername	Funktion	Datentyp	Auflösg.	Länge	S/Cov	Aktualis.
160	Betriebsphase WTC	0: Normalbetrieb / 10: Pumpennachlauf / 15: Brennertaktsperre Heizen / 20: Sperre Mindest-heizleistung / 24: Adaption Gasstell-glied läuft / 25: Verzögerter Heizbetrieb / 30: Softstart Warm-wasser / 35: Abregelfunktion Fernsteuerung / 40: Spreizung Vorlauf/Abgas / 45: Spreizung Vorlauf/Rücklauf / 50: Abregelfunktion Abgastemperatur / 55: Abschaltung Fernsteuerung / 60: Abschaltung Mindestumlauf / 70: SCOT Kalibration / läuft	Schalten		1 Byte		s/≥30s
161	Betriebsphase Brenner	0: Brenner aus / 1: Vorbelüftung / 2: Brenner ein: Steuerbetrieb / 3: Brenner ein: Regelbetrieb / 4: Nachbelüftung	Schalten		1 Byte		s/≥30s
163	Vorlaufsolltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
164	Kesseltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s
165	Volumenstrom VPT	Aktueller Wert	Durchfluss- / menge	1 l/h	2 Bytes		m/≥60s
166	Anlagendruck	Aktueller Wert	Druck	0,01 bar	2 Bytes		m/≥60s
170, / 171	Wärmeleistung VPT	Aktueller Wert	Leistung	0,01 kW	4 Bytes		m/≥60s
172, / 173	Tageswärmemenge (Vortag)	Gesamt	Wirkarbeit	0,01 kWh	4 Bytes		l/≥10min
174, / 175	Tageswärmemenge (Vortag)	Heizbetrieb	Wirkarbeit	0,01 kWh	4 Bytes		l/≥10min
176, / 177	Tageswärmemenge (Vortag)	Warmwasserbetrieb	Wirkarbeit	0,01 kWh	4 Bytes		l/≥10min

## 7.5.5  EM-HK
7.5.5 EM-HK

Reg.	Registername	Funktion	Datentyp	Auflösg.	Länge	S /Cov	Aktualis.
1030	Betriebsart Vorgabe	1: Standby / 2: Zeitprogramm 1 / 3: Zeitprogramm 2 / 4: Zeitprogramm 3 / 5: Sommer / 6: Komfort / 7: Normal / 8: Absenk	Schalten		1 Byte	S	m/≥60s
1031	So/Wi Umschaltung	0: Aus / 1: Ein	Boolesch		1 Byte	S	m/≥60s
1032	Betriebsart aktuell	1: System Standby / 2: System Sommer / 3: Estrich: Funktionsheizen / 4: Estrich: Belegreifheizen 5: Urlaub / 6: Zeitprogramm 1 / 7: Zeitprogramm 2 / 8: Zeitprogramm 3 / 9: Sommer / 10: Absenk / 11: Normal / 12: Komfort / 13: Standby	Schalten		1 Bit		m/≥60s
1033	Status	1: Raumfrostschutz / 2: Anlagenfrostschutz / 16: Eingang H1: Sonder / 17: Eingang H1: Komfort / 18: Eingang H1: Normal / 19: Eingang H1: Absenk / 20: Eingang H1: Standby / 21: Eingang H1: Not-Aus / 24: Party / 32: Optimierung / 33: Niveauanhebung Außentemperatur / 48: ext. Notabnahme / 49: ext. Überangebot / 50: ext. Heizvorgabe / 51: Warmwasser-vorrang / 64: Sommerbetrieb witterungsgeführt / 65: Heizgrenze Raum / 66: Heizgrenze VL / 67: Raumthermostat / 80: Komfort / 81: Normal / 82: Absenken / 83: Frost / 84: Frostschutz aktiv	Schalten		1 Byte		m/≥60s
1036	Raumsolltemperatur	Komfort	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 0,5K	m/≥60s
1037	Raumsolltemperatur	Normal	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 0,5K	m/≥60s
1038	Raumsolltemperatur	Absenk	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 0,5K	m/≥60s
1039	Raumsolltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
1040	Vorlaufsolltemperatur	Komfort	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s
1041	Vorlaufsolltemperatur	Normal	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s
1042	Vorlaufsolltemperatur	Absenk	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s
1043	Vorlaufsolltemperatur	Sonderniveau	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	s/≥30s
1045	Vorlaufsolltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
1046	Vorlaufisttemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s

## 7.5.6  EM-WW
7.5.6 EM-WW

Reg.	Registername	Funktion	Datentyp	Auflösg.	Länge	S /Cov	Aktualis.
1030	Status	0: Standby: inaktiv / 1: Zeitprogramm – Normal / 2: Zeitprogramm – Absenk / 3: Warmwasser-ladung aktiv / 4: Service / 5: Übertemperatur Alternativenergie / 6: Überschuss Alternativenergie / 7: Akzeptanz WW Alternativenergie / 8: Frostschutz / 9: Standby durch Systemprogramm-schalter / 10: Standby durch Eingang H2 / 12: Normal durch Eingang H2 / 13: Absenk durch / Eingang H2	Schalten		1 Byte		m/≥60s
1031	Warmwasser-Push	Starten	Boolesch		1 Byte	S	s/≥30s
1032	WWsolltemperatur	Normal	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s
1033	WWsolltemperatur	Absenk	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s
1034	WWsolltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
1035	Warmwassertemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s
1036	Rücklauftemperatur Zirkulation	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
1037	Pumpe Warmwasser	0: Aus / 1: Ein	Boolesch		1 Byte		s/≥30s

## 7.5.7  RF
7.5.7 RF

Reg.	Registername	Funktion	Datentyp	Auflösg.	Länge	S /Cov	Aktualis.
1505	Raumtemperatur RF	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s

## 7.5.8  RG1
7.5.8 RG1

Reg.	Registername	Funktion	Datentyp	Auflösg.	Länge	S /Cov	Aktualis.
1505	Raumtemperatur RG1	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s

## 7.5.9  RG2
7.5.9 RG2

Reg.	Registername	Funktion	Datentyp	Auflösg.	Länge	S /Cov	Aktualis.
1505	Raumtemperatur RG2	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
1506	Raumfeuchte RG2	Aktueller Wert	Feuchte	0,1 %RH	2 Bytes		m/≥60s

## 7.5.10  Status Gateway
7.5.10 Status Gateway

Reg.	Registername	Funktion	Datentyp	Auflösg.	Länge	S /Cov	Aktualis.
90	Kommunikation Gateway-WEM / (Status Verbindung zu WEM)	Wert 0: verbunden / Wert 1: unterbrochen	dreistellige Versions-nummer	1	2 Bytes
91	Firmwareversion Gateway (5/5/6 bits für Modbus-Readout, / z.B. v2.4.1)	Bit15…11: 1.Stelle Bit10…6: 2.Stelle / Bit5…0: 3.Stelle		1
92	WEM-Gerät erkannt (wenn Wert 1)	Bit0-7: WTC1-8 / Bit14: WEM-Sol / Bit15: WEM-KA
93	WEM-Gerät erkannt (wenn Wert 1)	Bit0-11: / WEM-EM HK 2-13
94	WEM-Gerät erkannt (wenn Wert 1)	Bit0-11: / WEM-EM WW 2-13
95	WEM-Gerät erkannt (wenn Wert 1)	Bit0-11: / WEM-RG1 1-12
96	WEM-Gerät erkannt (wenn Wert 1)	Bit0-11: / WEM-RG2 1-12
97	WEM-Gerät erkannt (wenn Wert 1)	Bit0-11: / WEM-RF 1-12